SBW

Мощный трехфазный электромеханический стабилизатор напряжения компенсационного типа

Инструкция по эксплуатации

Пожалуйста, тщательно прочитайте инструкцию перед использованием Вами данного изделия.

1.Общее описание.

Мощные регуляторы напряжения серии SBW, в дальнейшем для краткости называемый «стабилизатор», представляют собой продукт, вобравший в себя последние европейские технологии и адаптированный к условиям нашей страны. При изменении напряжения во внешней питающей сети стабилизатор в автоматическом режиме поддерживает на своем выходе заданную величину напряжения.

Преимущества: высокая удельная энергоемкость, плавная (бесступенчатая) регулировка напряжения, отсутствие искажения формы выходного напряжения и выравнивание напряжения по фазам (для трех фазных стабилизаторов), а так же высокое быстродействие в сочетании с отсутствием эффекта перерегулирования.

Стабилизаторы предназначены для использования в самых разнообразных целях: в промышленности, науке, медицине, для обеспечения стабильным напряжением жилого сектора, зрелищных заведений, освещения и т.д. и т.п. Особенно эффективно использование стабилизаторов для работы холодильного оборудования с целью продления срока их работы т.к. компрессоры этих устройств очень критичны к пониженному напряжению.

2. Обозначение и маркировка.

Примеры обозначения данного модельного ряда.

## S        B        W  --100

расчетная мощность

Регулятор напряжения

# тип регулятора (компенсационный)

# Фазность

трехфазный (S) или Однофазный (D)

3  Основные технические характеристики.

( 1 ) Ввод(вход): трехфазный (четырех проводная система).

Фазное напряжение: 176V -264V. Линейное напряжение 304V-456V.

( 2 ) Выход: трехфазный (четырех проводная система). Фазное напряжение: 220V. Линейное напряжение: 380V.

( 3  ) Точность стабилизации напряжения: +(1-5) %, (регулируемая).

( 4 ) Сопротивление изоляции входных и выходных цепей должно выдерживать напряжение величиной 2000V частотой 50Гц в течении не менее 1 минуты.

( 5 ) Эффективность (КПД): при номинальной мощности, > 98 %.

( 6 ) Искажение выходного синусоидального напряжения <1%.

3. Технические характеристики

Таблица 1

| Модель | Расчетная мощность (KVA) | Выходной ток (A) | Входное напряжение (V) | Выходное напряжение(V) | Кол-во фаз | Испытание изоляции | Номинальная Частота (Гц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBW-50 | 50 |  | 304-456 | 380+(1-5) % регулируемая | трех фазный | 2000V на пробой в течении одной минуты | 50/60 |
| SBW-100 | 100 | 150 |  |  |  |  |  |
| SBW-150 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

| Тип | Мощность | Размеры ШхГхВ (мм) | Конструкция |
| --- | --- | --- | --- |
| Трехфазный | 30-50KVA | 1200x800x1500 | Один блок |
|  | 100KVA | 1360х840х1810 | Один блок |
|  | 150-250KVA | 1100х1450х2100 | Один блок |
|  | 320 - 400KVA | ---------------------- | Два блока |
|  | 500-600KVA | ---------------------- |  |
|  | Больше чем 600KVA | ---------------------- | Четыре блока |

4. Условия эксплуатации:

Стабилизатор SBW, предназначен для внутренней установки.

1. Температура среды: -10 С + 40 С.

2. Высота над уровнем моря не должна превышать 1000 метров.

3. Относительная влажность < 90%.

4. Помещение не должно содержать агрессивных газов, паров приводящих к коррозии металлов пыли грязи и др, а также взрывоопасных газов и аэрозолей.

5. Не допускается вибрация и ударные воздействия в месте установки.

6. Условия установки, не оговоренные вышеупомянутыми правилами, должны быть согласованы с официальным представителем данной продукции в РФ.

5. Принцип работы.

Благодаря специальной схеме соединения первичной(1) и вторичной(2) обмоток компенсационного (КТ) и регулировочного (РТ) трансформаторов, напряжение в рабочем контуре (первичной обмотке КТ) и компенсационном (вторичная обмотка КТ) могут быть как синфазные, так и противофазные. Последнее обстоятельство определяется состоянием (РТ), т.е. положением щеток на обмотке. Соответственно, происходит либо увеличение, либо уменьшение выходного напряжения. Положение щеток (РТ) определяет схема управления и контроля (СХУ) через сервопривод (М), рис

Трехфазный стабилизатор представляет собой комбинацию 3х однотипных однофазных стабилизаторов, конструктивно объединенных в одном корпусе до 100кW или в 2х и более (для стабилизаторов большей мощности).

6. Органы управления и индикации.

Рис 1.

1. «ВХОД» - вольтметр входного напряжения (межфазный).

2. «А» - индикация выходного тока фазы А.

3. «В» - индикация выходного тока фазы B.

4. «С» - индикация выходного тока фазы С.

5. «ВЫХОД» - вольтметр выходного напряжения (межфазный, переключаемый ).

6. «КОНТРОЛЬ ВХОДА» - индикация входного напряжения.

7. «КОНТРОЛЬ ВЫХОДА» - индикация выходного напряжения.

8. «РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ» - регулировка (в ручном режиме) напряжения по каждой из фаз, с помощью кнопок «ВЫШЕ» или «НИЖЕ».

9. «ВКЛ» - пусковая кнопка, включение стабилизатора.

10. «ВЫКЛ» - кнопка прекращения работы.

11. «ПИТАНИЕ» - кнопка включающая режим «обход» (байпас).

12. «ВЫШЕ» - кнопки увеличения выходного напряжения (в ручном режиме).

13. «НИЖЕ» - кнопки уменьшения выходного напряжения (в ручном режиме).

14. «РЕЖИМ АВТ. / РУЧ.» - рубильники переключения режимов автоматический/ручной.

15. «КОНТРОЛЬ ФАЗ» - рубильник управляющий вольтметром  «ВЫХОД».

7. Обслуживание и монтаж.

7.1 Проверить прежде, чем подать электроэнергию!

Произвести внешний осмотр. Не должно быть механических и иных повреждений корпуса. Все элементы стабилизатора должны быть надежно закреплены;

направляющие планки и токоведущие части не должны быть загрязнены или окислены.

напряжение источника питания должно соответствовать паспортным характеристикам (указанным на бирке);

электрощетки должны быть в направляющей планке, и не иметь повреждений.

7.2. Монтаж.

Пропустить провод от источника питания через специальное отверстие в корпусе. Нагрузку соединить с выходом.

Рис.2.

1. Монтажная панель.

2. «INPUT» - Вход.

3. «OUTPUT» - Выход.

7.3. Проверка и регулировка.

1.Сначала следует отключить нагрузку и проверить еще раз правильность соединения и состояние каждого из элементов стабилизатора.

2. Подать напряжение на питающий кабель и нажать кнопку «ВЫКЛ». Затем переключатель «ручной/автоматический» режим перевести в положение «ручной» и нажать кнопку «ВКЛ» (пуск), затем кнопку «ВЫШЕ». После этого выходное напряжение должно увеличиться. Если напряжение уменьшилось, то надо поменять местами любые две фазы.

3. Если стабилизатор снабжен устройством контроля фаз и все три фазы подключены правильно нажать кнопку «ВКЛ» (пуск), затем переключатель «ручной/автоматический режим» перевести в положение «автоматический». В случае если фазы подсоединены неправильно и выходной выключатель в положении «ВКЛЮЧЕНО», стабилизатор не включается и необходимо поменять местами любые две фазы.

4. Когда переключатель «ручной/автоматический» находиться в положение «автоматический» на выходе стабилизатора напряжение поддерживается в заданном диапазоне автоматически. При этом при пропадании питающего напряжения и при появлении его вновь, стабилизатор включается автоматически примерно через 5 секунд.

5. Кнопка «ВЫКЛ» выключает стабилизатор и на выходе напряжения не будет. Если нажать кнопку «ПИТАНИЕ», то стабилизатор не включится, но напряжение на выходе будет соответствовать входному, т.е. режим «байпас». Для включения стабилизатора нажмите кнопку «ВКЛ».

7.4  Регулирование выходного напряжения.

Настройка выходного напряжения производиться потенциометром на плате управления.

  - Поведение стабилизатора в случае пропадания электропитания.

Если тумблер на панели управления в позиции «Стабилизация», регулятор напряжения, войдет в режим стабилизации автоматически.

Если тумблер на панели управления в позиции «стоп» или «ручное» стабилизатор автоматически включатся не будет.

8. Эксплуатация и обслуживание.

К обслуживанию стабилизаторов допускается только высококвалифицированный персонал с группой допуска не ниже 3, прошедшей специальную подготовку.

Стабилизатор может длительно работать в различных условиях эксплуатации без обслуживания, но не реже чем один раз в полгода надо проводить следующие процедуры:

- Все части стабилизатора должны быть очищены от пыли, грязи, следов коррозии особенно токоведущие части и щетки. Следует использовать уайт-спирит или бензин марки КАОШ и одноразовые салфетки.

- Заменить изношенные или поврежденные детали.

- Смазать моторным маслом направляющие и цепь.

- Проверить и отрегулировать зазоры и люфты в механизмах привода щеток.

- В случаях невозможности устранения замеченных дефектов самостоятельно, обратитесь к  региональному представителю или в сервисный центр.

ВНИМАНИЕ!   Следует иметь в виду, что внутри корпуса стабилизатора имеются токоведущие части и узлы находящиеся под напряжением даже в выключенном состоянии.

9. Гарантийные обязательства.

а) - Продавец гарантирует, что купленное изделие не содержит механических повреждений и соответствует паспортным характеристикам.

б) - Гарантийный срок 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи изделия, а при монтаже изделия Продавцом – с даты монтажа.

в) - В пределах срока, указанного в п. «б», Покупатель имеет право предъявить претензии по приобретенным изделиям при соблюдении следующих условий:

- отсутствие  механических повреждений изделия;

- сохранность пломбы;

- наличие настоящего паспорта;

- наличие Паспорта изделия с подписью Покупателя;

- соответствие серийного номера изделия номеру, указанному в настоящем паспорте.

г) - Гарантийные обязательства Продавца не распространяются на случаи повреждения изделия вследствие попадания в него посторонних предметов, насекомых и жидкостей, а также несоблюдения Покупателем условий эксплуатации изделия, и мер безопасности, предусмотренных Паспортом изделия.

д) - При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей изделия, в течение срока, указанного в п. «б», он должен проинформировать об этом Продавца (телеграмма, заказное письмо, телефонограмма, факсимильное сообщение) и предоставить изделие Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки – две недели. В случае обоснованности претензии Продавец обязуется за свой счет осуществить ремонт изделия или его замену.

е) - В том случае, если неисправность изделия вызвана нарушением условий его эксплуатации или Покупателем нарушены условия, предусмотренные в п. «в», Продавец с согласия Покупателя вправе осуществить ремонт изделия за отдельную плату.

ж) - На Продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные настоящим Паспортом, обязательства.

Справки по всем вопросам, связанным с гарантийным и послегарантийным ремонтом по тел. (495) 508-56-07

10. Свидетельство о приемке.

Стабилизатор напряжения  серии SBW 100 KWA_

признан годным для эксплуатации.

Сертификат соответствия

Соответствует требованиям: ГОСТ Р МЭК 335-1-94,  ГОСТ Р 51318.14.1-99

Дата выпуска _____________________

Дата продажи / монтажа _____________________

Я покупатель/представитель фирмы _________________________________

С условиями эксплуатации ознакомлен ______________________________